一类防爆和二类防爆人机界面常见问题

本安人机界面是什么？

按照国家相关防爆技术规范和标准，本安就是在电路原理上和实验上已经证明了可以用于相应危险场合的产品，一般而言本质安全的电子产品对电容、电感和最大电流都有严格的技术限制，这就决定了不是所有的电气产品都可以按照本安技术要求进行设计。

根据国家防爆技术分类：煤矿瓦斯环境属于I类防爆场合，非煤的存在爆炸危险的场合属于II类防爆环境。所以本安人机界面也存在两个分类：I类本安人机界面，II类本安人机界面。

本安人机界面和采用隔爆技术的人机界面相比，最大优点是前者结构简单，价格低廉，比较轻便，可以直接使用，后者结构复杂，价格昂贵，比较笨重，需要加装隔爆设备。本安人机界面除了防爆电气参数，还有供电必须采用本安电源供电之外，软件、安装尺寸和使用方式是一致的。

国内通过本安认证的人机界面很少，目前似乎只有维控，也是和别人合作的，合作开发之后的品牌叫万维，好像I类和二类都有。

ExibIIBT4Gb是什么含义？

Ex表示防爆，

ib是本安元件的简称，

II是二类防爆，简单而言，二类防爆就是氢气，酒精等工厂环境下爆炸危险场合，

IIB表示实验气体是乙烯，T4表示第四温度组别，Gb表示封装方式。

总的意思就是说，这个产品是适合II类防爆场合使用的电气产品，实验气体是乙烯，实验温度是T4，可以独立使用的产品，如果本安人机界面符合这个标志，那么基本可以在二类防爆的危险场合使用。

为什么本安人机界面一定要和本安电源配合使用？

根据防爆技术标准，本安类电气产品必须和本安产品配套，如果和非本安产品配套，那么非本安产品的非安特性会传导本安电气产品，导致本安产品失效，进入失去本安保护，所以本安人机界面在使用过程中，一定要用本安电源进行供电，如何和PLC相连，需要经过安全栅或者隔离栅。

有没有满足ExibIIBT4Gb防爆要求的人机界面？

品牌非常少，好像只有维控联合其他厂家开发的万维有这个防爆标记，据说是维控提供人机界面产品，万维提供防爆技术，隔爆的倒是不少，但隔爆的价格贵，笨重。

普通人机界面，本安人机界面，隔爆人机界面有什么区别？

普通人机界面就是可以用于普通场合的人机界面产品，品牌众多，技术成熟，性价比高。比如进口的有西门子，三菱等等，台湾的有维纶台达，国产的维控

本安人机界面和隔爆人机界面都是用于防爆场合，区别在于二者的技术原理不一样，前者是本质安全，从电路原理和实验上验证了其电气安全特性，不会引起爆炸，而隔爆是通过物理结构，将危险的电气产品局限在一个固定区域，使其不会影响外界危险场合。

三者在软件上是一样的，没有区别。

II类防爆本安人机界面的厂家有哪些？

生产II类防爆电气的厂家很多，不多人机界面很少，隔爆的厂家不少，不过价格比较贵，本安的好像就维控一家，还是和一家公司联合开发的，什么公司忘记了。

为什么隔爆人机界面和本安人机界面的价格差别巨大。

首先技术原理不一样导致成本差别巨大，隔爆是通过隔爆腔体隔离危险区域和电气区域，隔爆腔体的加工成本昂贵，然后本安人机界面是从电路原理和实验验证了电路是本安的。技术原理导致了二者的成本差别。

维控万维本安人机界面可以支持哪些PLC？

万维本安人机界面可以支持市面上大多数PLC品牌，比如西门子，三菱，施耐德，台达，永宏，欧姆龙等等，尤其是项目上常用的型号：S7-200，S7-300，S7-1200系列都可以支持。支持MODBUS,MPI等国际标准通信协议。

维控万维本安人机界面有哪些尺寸？有什么接口？

上网查查不就知道了？我用过他们东西，目前有4.3寸，7寸，10.2寸，接口有串口RS232/RS485/RS422，CAN总线，以太网，支持USB HOST/DEVICE, 支持SD卡，支持数据存储。维控的PI好像还没获得本安证书。

维控万维本安界面的防爆标志是什么？

他们好像获得两个防爆标志，一个是一类的ExibI，还有一个ExibIIBT4Gb

二类本安人机界面可以用在什么场合？

这个要看产品的防爆标志是什么？在防爆标志里面已经叙述很清楚了。比如ExibIIBT4Gb，可以用在石油天然气，制药化工的工厂防爆场合。具体而言，是这么解释的。

Ex表示防爆，

ib是本安元件的简称，

II是二类防爆，简单而言，二类防爆就是氢气，酒精等工厂环境下爆炸危险场合，

IIB表示实验气体是乙烯，T4表示第四温度组别，Gb表示封装方式。

总的意思就是说，这个产品是适合II类防爆场合使用的电气产品，实验气体是乙烯，实验温度是T4，可以独立使用的产品，如果本安人机界面符合这个标志，那么基本可以在二类防爆的危险场合使用。

本安人机界面用什么软件编辑

本安人机界面和普通人机界面软件是一样的，维控万维的本安人机界面用的是LEVISTUDIO。

维控的本安人机界面叫万维？他们到底什么关系啊？

维控是做人机界面起家，后来又做了PLC，据说做得还不错，他们确实有一款产品获得了本安认证，但没有用自己的牌子，叫万维，想过去，估计是防爆和本安技术这块自己搞不定，需要求助于其他合伙伙伴吧，既然是其他人帮忙，就干脆用别人牌子喽。。。

维控本安人机界面都有啥功能？

这个…维控的本安屏我没用过，但普通我用过，想过去，软件应该是一样的，比如按钮之类的功能，趋势图，仪表啊，流程图啊，数据记录，报警啊这些功能，想必都是有的。

维控本安人机界面如何实现防爆功能？

首先本安人机界面已经在电路原理和实验上认证过了，证明了不会引起爆炸，但不是说本安屏就可以随便用了，如果在危险场合以普通方式使用本安屏，那么必须满足下列条件：

1. 本安屏必须用本安电源进行供电，一类的本安屏用一类的本安电源供电，二类的本安屏用二类的本安电源供电。用其他电源供电都不能保证其本安特性。

2. 本安屏和PLC通信，由于PLC是非本安设备，需要采取信号隔离措施，用RS232/RS485/RS422安全栅隔离栅进行安全隔离，

3. 目前以太网是否属于本安接口尚无定论，所以以太网目前没有采用隔离的方式进行。

如果本安屏在应用现场无法同时满足上述条件，就无法确保其本安特性。

维控本安人机界面的特点是什么？

总的来说，有以下几个特点：

1. 满足一类防爆和二类防爆所要求的所有本安特性

2. 可以和市面上大部分的PLC品牌通信，配合使用；

3. 维控是一个耕耘数十年的人机界面品牌，其组态软件方便好用，安全可靠。

4. 如果你熟悉维控，就可以不用重新学习了

西门子防爆人机界面和维控本安人机界面有啥区别啊？

前者超贵，最便宜的1.5万，后者3000-5000元不等。

德国德兰防爆产品和维控本安人机界面有啥区别

前者产品很多，欧系的防爆标准，价格昂贵；后者是国产的，中国的防爆标准体系。价格肯定OK。

维控本安人机界面可以适用于国外吗？

关于防爆产品的技术标准，欧盟有欧盟的标准，美国有美国的标准，中国有中国的标准，大部分不能相互承认，但中国似乎认欧盟标准，也就是说达到欧盟相关技术标准的防爆电气产品，在中国被官方所认可，但达到中国技术标准的产品在欧盟不能被承认，所以，我觉得这个产品在国外的适用性非常有限。

维控本安人界面的网址是？

这个还用问，问度娘啊。